5 空调机组安装

5．1 安装前检查与准备设备安装前应开箱检查，根据设备装箱清单说明书、合格证、检验记录和必要的装配图和其他技术文件，核对型号、规格以及全部零件、部件、附属材料和专用工具，并由用户签字验收。

5．2 室内机安装

5．2．1 室内机机组安装保持水平，空调出风可遍及整个房间，并便于布置连接管、接线、排水管及室外机。安装时，室内机吊杆螺母必须有防松措施，保证安装安全牢固。在室内机电器盒及铜管接头下方，必须留有检修口，室内机安装位置必须便于安装与维修。

2．5． 2 室内机如安装的天花板为水泥现浇板，则可采用埋头栓或膨胀螺栓等安装悬吊螺栓来吊装室内机。如天花板为预制板，则必须采用“T”字吊杆螺栓来吊装室内机。当天花板强度不够时，则在安装室内机之前应采取措施进行加固，确保安装的可靠、安全性。

5．3 风机盘管机组安装

5．3．1 安装前要仔细检查外观，宜进行单机试运转试验，试听声音是否正常、运转是否平稳。安装完毕后应机组进行水压试验，试验压力为系统工作压力的 1.5 倍。试验观察时间为 2min，不渗漏为合格。

5．3．2 机组应设独立支、吊架，安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固。

5．3．3 机组的下方吊顶应预留检查口以便运行维修的工作。

5．3．4 机组与冷热水管。冷凝水管、风管、回风箱或风口的柔性接管的连接，应严密、可靠。

5．3．5 在安装过程中，必须注意以下几点：（1）为确保排水通畅、运转正常，机组安装必须水平。 2 ILLUSION 机组的维修空间示意图 Mini-KOOLMAN 机组的维修空间示意图5．4．2 悬挂在外墙上的室外机，机架与墙体连接、室外机与机架连接应紧密，必须保证质量和承受能力。制冷量在 7KW 以上的室外机组严禁使用钢支架和膨胀螺栓墙体安装。5．4．3 室外机安装在屋顶平台或阳台上，应用钢筋混凝土浇注一个高出地面 200－300mm 的机座平台，也可作型钢制成钢托架，在室外机周围或机座周围都必须设有排水槽，尤其安装在屋顶平台上，必须注意防水施工，保证屋顶不漏。

5．4．4 室外机与机座之间应加不少于 10mm 厚的减振橡胶垫减振，应垫成条形。

5．4．5 室外机就位后，要测量机组的水平度，确保水平度控制在±1mm 之内。

5．4．6 如果室外机高于室内机且落差超过 7 米，必须加回油弯。

6 制冷剂管道系统

6．1 内外机冷媒管道的要求冷媒管道

6．1．1 制冷系统管道、管件和阀门的型号、材质及工作压力等必须符合设计要求，并应具有出厂合格证，质量证明书。冷媒管的长度及尺寸应该满足以下要求：illusion 机组内外冷媒连接管最大长度：机组型号 MWD509 MWD512 MWD518 MWD524 MWD530 MWD540 3最大长度（m） 15 15 20 20 30 30illusion 机组内外冷媒连接管尺寸：机组型号 MWD509 MWD512 MWD518 MWD524 MWD530 MWD540气管尺寸（inch） 3/8 5/8 5/8 3/4 3/4液管尺寸（inch） 3/8 3/8 3/8 3/8每一型号机组的冷媒管的直径必须按产品随机说明书里所要求的管径，铜管的壁厚必须达到如下表的要求： 管径直径inch 3/8 1/2 5/8 3/4 1-1/8 铜管壁厚mm 0.71 0.8 0.9 1 1 1.24

6．1．2 弯头应采用大半径弯头，以减少冷媒管道阻力。

6．1．3 安装铜管穿墙时必须保证不进灰尘墙屑等杂质。必须在铜管两头使用闷头密封，防止杂质进入。

6．1．4 铜管焊接：焊接时必须冲氮气进行保护焊，保证焊接时无氧化皮产生。

6．1．5 冷媒管道设计必须保证机组的压缩机回油当室外机高于室内机时，提高的垂直大于8m以上，从回气官的底部，每隔8－10m在回气管上做一个存油弯。

6．2 铜管安装应符合下列规定：制冷剂配管施工结束后，必须对制冷剂配管进行吹扫（室内机、室外机不参加吹扫），清除管内可能存在的水气、灰尘、垃圾。吹扫只能用氮气，冲洗压力为 0.6MPa，反复冲洗，以浅色布检查 5min，无污物为合格。系统吹扫干净后，应将系统中阀门的阀芯拆下清洗干净。

6．3 制冷剂管道施工结束后，应对整个制冷剂管道系统（除室外机外）进行气密性试验及真空度试验。

6．4 当室外机组带有截止阀时室外机及截止阀不进行保压检漏。

7 空调水系统

7．1 本章适应空调工程水系统安装工程，包括冷热水、凝结水系统的设备（不包括末端设备）、管道及附件施工质量的检验及验收。

7．2 冷冻水系统要求

7．2．1 水系统的流量必须首先通过专业设计人员进行规范设计，使流经每个风机盘管水流量与风机盘管的制冷量相匹配。

7．2．2 机组进出口的水系统附件安装必须按照说明书上的要求连接水系统水系统必须安装水流量开关保护与水过滤器机组的进、出水口必须安装压力表；水系统不能使用二通电磁阀；三通电磁阀须装在风机盘管的出口处。

7．2．3 在机组开机调试前必须清洗水系统，清洗时必须脱离主机，单独将水系统循环清洗，确保水系统无杂质后，才可将水系统接入机组内开机调试。

7．2．4 在水系统配管的最高点安装排气阀。开机调试前必须排尽冷水系统中的空气。

7．2．5 水系统最高点必须安装补水箱，装在机组的回水管上，并有溢水装置；或者在回水管上安装压力式膨胀水箱且有自动补水阀和自动泄压阀。

7．2．6 综合室内环境的舒适度、主机的使用寿命、系统造价和工程实施的可能性等因素，对家用中央空调系统热稳定性要求如下： 4（1）夏季运行时，主机停机 10min，要求供水温度升高小于 5℃。（2）冬季运行时，主机除霜时间为 3min 时，要求系统供水温度降低小于 3℃。（3）冷冻水系统的最小水容量为每 1Kw 制冷量配备 10L 左右的水量。当系统水容量不能满足要求时，应加大系统主管管径或增设一个储水箱。

7．3 管道安装

7．3．1 管道安装应符合下列规定：（1）冷热水管采用一条管路时，必须考虑因收缩和膨胀的变化。冷热水管道与支、吊架之间，应有绝热衬垫，其厚度不应小于绝热层厚度，宽度应大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整，衬垫接合面的空隙应填实。冷热水系统应在系统冲洗、排污合格（目测：以排出口的水色和透明度与入口对比相近，无可见杂物），在循环试运行 2h 以上，且水质正常后才能与空调机组相贯通。（2）根据室内机冷凝水排出量选择管道直径。冷凝水管的水平管应坡向排水口，坡度应符合设计要求。当设计无规定时，其坡度宜大于或等于 8‰；软管连接的长度，不宜大于 150mm。软管连接应牢固，不得有瘪管和强扭。冷凝水排放应按设计要求安装水封弯管，并按有关规范设计或按设备说明书的要求设置。冷凝水管安装结束后，必须进行通水及存水试验。（3）固定在建筑结构上的管道支、吊架安装间距应根据下表确定。 管子直径mm 15 20 25 32 40 50 间距m 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

7．3．2 管道系统安装完毕，外观检查合格后，应按设计要求进行水压试验，当设计无规定时，应符合下列规定：（1）冷热水系统的试验压力，当工作压力小于等于 1.0MPa 时，试验压力为 1.5 倍工作压力，一般特灵公司小型中央空调机组的水压控制在 0.5Mpa 以内；当工作压力大于 1.0MPa，试验压力为工作压力加 0.5MPa。水压试验应在 5℃以上的气温条件下进行，否则应有防冻措施。（2）各类耐压塑料管的强度试验压力为 1.5 倍工作压力，严密性工作压力为 1.15 倍的设计工作压力。（3）冷凝水系统采用充水试验，应以不渗漏为合格。

7．4 阀门安装

7．4．1 阀门安装的位置、进出口方向应正确，连接应牢固紧密，启闭灵活，便于操作。

7．4．2 安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。

7．4．3 对于工作压力大于 1.0MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门，应进行强度和严密性试验，合格后方准使用。其他阀门可不单独进行试验，待在系统试压中检验。

7．4．4 闭式系统管路中必须装置膨胀水箱。

7．4．5 在水系统管路中必须安装水流开关，在系统最高点必须设排气阀门，在进出水管连接处必须安装截止阀门，在系统最低点应设置排水管及排水阀。

7．4．6 电动自控阀门在安装前应进行单体的调试，包括开启、关闭等动作试验。

7．5 判断冷冻水系统水流量是否正常的建议

7．5．1 利用机组的操作面板，读出机组开机调试时的进出水温差，确保机组进出水温差在 4-6 度左右，如果进出水温差过大，则表示水系统流经板式器的水流量偏小，而有可能导致机组不能正常运行。

7．5．2 检查机组进出水管的水压力差，然后在随机说明书里查该冷水机在该水压差下的水流量是多少，通过查阅说明书里该机组的水流量对应表和图，从而判断水系统是否正常。

7．6 关于工地现场发生水系统流量不够，引起机组发生流量保护、或防冻保护、或高压保护等，工厂建议工地现场可检查的地方如下：

7．6．1 整个水系统的阻力偏大（管路过长或管径过细），超过水泵扬程。

7．6．2 水过滤器堵。7．6．3 闸阀阀芯开启度。7．6．4 水系统排空气不干净，自动排气阀坏。

7．6．5 流量开关问题。

57．6．6 接在回水管上的膨胀水箱补水不好（高度不够，不是系统最高点或补水管径过细）。

7．6．7 多台并联机组时，流经每台冷水机的水流量分配不均，与单台机组冷量不相匹配；或者每一机组出水口没有安装止回阀。

7．6．8 当冷冻水系统管路总蓄水量偏小时，可以在主机回水管处串一个蓄水箱，在负荷比较小时可以减少机组的起停次数，达到节能效果。

7．7 TWE 型机组冷凝水管必须按随机说明书里要求的做存水弯，同时冷凝水管也必须做保温，否则会造成室内漏水现象。

8 电气设备

8．1 电气设备安装施工人员，必须经过专业培训，具有电工操作证的人员。

8.2 电源电压

8．2．1 电源应根据空调设备所用的额定电压为基准，所使用的电源应为频率50HZ。要求单相220V或三相380V交流电的允许电压波动范围为±10，三相380V交流电的各相间电压波动范围为±2。

8．2．2 要设置空调专用电源，匹配要符合空调设备的功率，并单独安装相应容量漏电保护器、空气开关等保护装置。确保排除电源电压，电源相序，电源缺相等问题。

8．2．3 连接在同一空调机组上的室内机电源，必须共用同一电源回路，以及同一漏电保护器、空气开关。

8．2．4 电气工程必须有可靠接地系统。

8．3 电气配线

8.3.1 ILLUSION机组的电气接线要求 室内机 MCD/MWD509 MCD/MWD512 MCD/MWD518 MCD/MWD524 MCD/MWD530 MCD/MWD540 室外机 TTK/TWK509 TTK/TWK512 TTK/TWK518 TTK/TWK524 TTK/TWK530 TTK/TWK540 220V50Hz/－ 220V50Hz/－ 220V50Hz/－ 220V50Hz/－ 220V50Hz/ 220V50Hz、电源（室内机/室外机） 220V50Hz 380V/50Hz 室内 1； 室内 1； 热泵/单冷 1 1 1.5 2 室外 3 室外 2电源线 室内 2； 室内 2； 热泵电加热 1.5 2 2.5 3 室外 3 室外 2 N 1 1 1.5 2 / /室内外 7 1 1 1.5 2 1 1连接线 8 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1 9 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1备注：1. 表格中提供的数据指铜导线的最小截面积（平方毫米）；具体室内外连接线见随机资料。2. 单冷型号机组中室内外连接线 8、9 不用连接；3. ILLUSION 一拖多机组接线请按照相应型号室内机；8.3.2 Mini-KOOLMAN 机组的电气连接要求： 建议保险丝规格 保险丝最大规格 电源线铜芯线径最 型号 电源（V/Hz/Ph） RECA MFSA 小规格（mm2） 0305A 380/50/3 12.5 17.5 2.5 0306A 220/50/1 31.5 45 6 0505F 380/50/3 16.5 23.5 4 0605A 380/50/3 20 35 68．3．3 接线要牢固。保证机组运行时不能有明显的电压降存在。8．3. 4 在连接导线或插拔控制器插头时，必须切断主机电源。8．4 电缆、电线穿线管的要求8．4．1 隐蔽工程的电源线、控制线连接，不能和制冷剂管捆绑在一起布线，必须分开穿电线管单独布置。8．4．2 导线穿线管的安装要求（l）穿管敷设的导线，其绝缘强度不应小于 500V。 6（2）穿管导线不得有接头，必须有接头时，应加装接线盒。（3）不同电压、不同电源的导线不得穿在同一根电线管内。（4）电线不能与铜管、压缩机、电机或其它运动部件接触。8．5 抗电磁干扰的要求8．5．1 室外机安装位置应远离电磁干扰源（电视机、音响等电气器具等）以防干扰。8．5．2 电源电缆线和控制电缆线不能捆扎在一起铺设，电源电缆线和控制电缆线之间应有适当间距，控制在300－500mm间距。8．5．3 控制电缆线线径应为0.75mm2－1.25mm2的护套线或双芯电缆，在电磁场强的地方，应使用屏蔽线。8．6 当主机随机说明书中或特灵工厂对连接导线有要求时（如导线的长度、线径、抗干扰屏蔽线等），必须符合相应要求。8．7 不允许对机组内部接线进行任何未授权的改动。 9 绝热与防腐9．1 风管和管道的绝热9．1．1 风管与部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统严密性检验合格后进行。9．1．2 空调工程的制冷系统管道，包括制冷剂和空调水系统绝热工程的施工，应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。9．1．3 风管和管道的绝热，应采用不燃或难燃材料，其材质、密度、规格与厚度等应符合设计要求，如采用难燃 B1 级橡塑发泡保温材料时，其难燃性能应有国家指定检测部门的材料性能检测报告，验证合证后方可使用。 .